

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Tytuł zamówienia:

**„Wymiana klimatyzatorów w pomieszczeniu UPS i w serwerowni - budynek przy ul. Wita Stwosza 7 w Tarnowie”**

Postępowanie o udzielenie zamówienia niepubliczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

**Tarnów dnia 01.09.2020 r.**

**Szanowni Państwo,**

W imieniu Zamawiającego, PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o. o. zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na „Wymianę klimatyzatorów w pomieszczeniu UPS i w serwerowni w budynku przy ul. Wita Stwosza 7 w Tarnowie"

**ZAGADANIENIA FORMALNE**

1. **Informacje ogólne**
	1. Nazwa i adres Zamawiającego:

**PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.**

**ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa**

NIP: 5272706082

REGON 147003421

KRS 0000488778, Sąd Rejonowy dla m.st. W-wy XII Wydział Gospodarczy

Kapitał zakładowy: 600 050 000 zł

* 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż, dostawa, montaż i uruchomienie czterech klimatyzatorów o mocach ok. 8 kW (każdy) w dwóch pomieszczeniach tj.: w serwerowni [1szt. 8 kW przypodłogowy + 1szt. 8kW podsufitowy] i w pomieszczeniu UPS [2szt. po 8 kW podsufitowy] w budynku A przy ul. Wita Stwosza 7 w Tarnowie. Pomieszczenie UPS znajduje się w piwnicy zaś pomieszczenie serwerowni na parterze budynku. Nowe w/w klimatyzatory zastąpią stare, wyeksploatowane urządzenia. Po stronie Wykonawcy leżeć będzie ich demontaż, oraz utylizacja. Wymianie podlega również instalacja klimatyzacyjna. Nowe urządzenia klimatyzacyjne muszą być przystosowane do pracy w trybie chłodzenia przy temperaturze zewnętrznej do minus 25°C. Sterownik do klimatyzatorów musi być typu ściennego z wyświetlaczem temperatury. Wymagana klasa energetyczna nowych klimatyzatorów to min. A+ (urządzenia z płynną regulacja wydajności sprężarki tj. wykonane w technologii inwerterowej). W przypadku chwilowego zaniku zasilania restart klimatyzatorów musi odbywać się automatycznie. Urządzenia muszą przygotowane do rozbudowy o interfejsy zarządzania/monitoringu w standardzie sieciowym TCP/IP z MODBUS lub SNMP v.1. Celem zapewnienia równomiernej eksploatacji („przebiegu”) klimatyzatorów sterowanie urządzeniami musi umożliwiać możliwość pracy naprzemiennej (gdy do zaspokojenia zapotrzebowania na chłód w pomieszczeniu wystarczać będzie praca jedno z dwóch znajdujących się tam urządzeń). Rekomendowaną lokalizacją dla 4 zewnętrznych jednostek klimatyzacyjnych jest dach budynku (budynek jest 2 piętrowy). Tym nie mniej w przypadku braku takiej możliwości lub innych uzasadnionych przeciwskazań Zamawiający dopuszcza możliwość montażu zewnętrznych jednostek klimatyzacyjnych na elewacji (poniżej linii parapetów okien z parteru) lub na kostce brukowej pod ścianą budynku [lokalizacja jednostek zewnętrznych poza dachem wymaga uzgodnienia i akceptacji ze strony Zamawiającego]. W takim przypadku konieczny jest dobór cichych jednostek zewnętrznych (z uwagi na bliskość uchylnych okien pokoi biurowych). Ponieważ prace związane z montażem urządzeń klimatyzacyjnych prowadzone będą w obiekcie czynnym, należy je tak wykonywać i organizować, aby w możliwie jak najmniejszym stopniu zakłócały funkcjonowanie obiektu. Do dostarczonych urządzeń załączyć należy instrukcje obsługi w języku polskim, oraz karty gwarancyjne (minimalny wymagany okres gwarancji - 2 lata) jak również przeszkolić użytkowników w zakresie obsługi zamontowanych klimatyzatorów. W celu doprecyzowania wszystkich informacji niezbędnych do przygotowania oferty rekomendujemy przeprowadzenie wizji lokalnej. Wizja lokalna może być prowadzona od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 00 do 14 00. Osobą do kontaktu w sprawie niniejszego zamówienia jest Piotr Kaczor tel. 665-611-352 (w tym w sprawie wizji lokalnej). Oferta oprócz „Formularza Ofertowego” zawierać musi opis techniczny oferowanych urządzeń. Tolerancja w zakresie mocy klimatyzatorów względem wartości wymaganych [tj. 8kW] wynosi: - 1kW / + 2kW.

Zdjęcia w „Opisie Przedmiotu Zamówienia”

* 1. Termin realizacji zamówienia:

**Termin rozpoczęcia** realizacji zadania przez Wykonawcę: w dniu podpisania zlecenia .

**Termin zakończenia** realizacji zadania: **45 dni od daty podpisania umowy.**

* 1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego prowadzone jest w trybie Przetargu nieograniczonego w oparciu o wewnętrzne regulacje Zamawiającego i **nie podlega** ustawie Prawo zamówień publicznych.
	2. Postępowanie może zostać unieważnione bez podania przyczyny na każdym etapie.
	3. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu unieważnienia postępowania.
	4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian lub odwołania warunków zawartych w niniejszej SIWZ. W przypadku wprowadzenia zmian Zamawiający zamieści informacje o ich dokonaniu na stronie internetowej, na której dostępna jest SIWZ. Każda zmiana staje się wiążąca od chwili opublikowania informacji o jej dokonaniu.
	5. Zamawiający:
		1. nie dopuszcza składanie ofert częściowych;
		2. nie dopuszcza składania ofert wariantowych;
		3. nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających;
1. **Warunki udziału w postępowaniu**
	1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:
		1. posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
		2. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym;
		3. dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
		4. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
	2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
		1. Wykonawców, którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. lub innym podmiotom z Grupy Kapitałowej PGNiG (status podmiotu oceniamy według daty wyrządzenia szkody), nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,
		2. Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość,
		z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, o ile układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego,
		3. Wykonawców będących osobami fizycznymi, których prawomocnie skazano za
		przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
		4. Wykonawców będących spółkami prawa handlowego, których odpowiednio
		urzędujących członków władz zarządzających, wspólników, partnerów, komplementariuszy, prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku
		z postępowaniem o udzielenie zamówienia lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
		5. Wykonawców którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania
	3. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wykluczeniu z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
	4. Odrzuceniu podlega oferta, która:
		1. nie spełnia wymagań określonych w SIWZ,
		2. zawiera błędy w obliczeniu ceny,
		3. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
		4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania drogą elektroniczną zawiadomienia nie wyraził zgody na poprawienie omyłki polegającej na niezgodności treści oferty
		z wymaganiami Zamawiającego,
		5. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
		6. została złożona przez Wykonawcę podlegającego wykluczeniu.
	5. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o odrzuceniu oferty.
2. **Oferta i jej zawartość**
	1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
	2. Ofertę należy złożyć w języku polskim w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
	3. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić załączony „formularz ofertowy”.
	4. Oferta winna zawierać ceny netto i brutto.
	5. W ofercie należy podać również okres gwarancji (nie może być krótszy niż 24 miesiące).
	6. Do oferty należy załączyć opis techniczny zaproponowanych urządzeń.
	7. Ofertę należy złożyć, w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub opakowaniu, nie później niż do dnia **14.10.2020r. r. do godz. 12.00** i dostarczyć na następujący adres:

**PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.**

**ul. Wita Stwosza 7**

**33-100 Tarnów, pok. 015**

* 1. Oferta powinna być opisana w następujący sposób:

Oferta na „Wymianę klimatyzatorów w pomieszczeniu UPS i w serwerowni w budynku przy ul. Wita Stwosza 7 w Tarnowie”. *Nie otwierać przed dniem 14.10.2020r. godz. 12.00*

* 1. Należy również podać adres Wykonawcy w celu rejestracji oferty oraz jej zwrócenia bez otwierania w przypadku złożenia oferty po terminie.
	2. Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie czy przedwczesne lub przypadkowe otwarcie oferty.
	3. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
	W przypadku zmiany oferty należy ją opisać adnotacją: Oferta zmieniona lub Oferta wycofana.
	4. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 14.10.2020 r. w siedzibie Zamawiającego przy ul. Wita Stwosza 7 w Tarnowie. Otwarcie ofert jest niejawne.
	5. Termin związania ofertą: 45 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość wnioskowania o przedłużenie terminu związania ofertą o kolejne 30 dni.
	6. W przypadku gdy wpłyną oferty o tej samej cenie uniemożliwiające wybór najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wzywa Wykonawców do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych, niż zaoferowane w złożonych wcześniej ofertach.
	7. Zamawiający może poprawić w treści oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z wymaganiami Zamawiającego, niepowodujące istotnych zmian w treści ofert - niezwłocznie zawiadamiając
	o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
1. **Kryteria oceny**
	1. Kryteria oceny oferty:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Kryterium** | **Znaczenie waga %** | **Opis metody przyznawania punktów** |
| 1. | Cena netto za przedmiot zamówienia | 100%(maks. 100 pkt) | (najniższa cena netto spośród złożonych ofert / cena netto badanej oferty) x 100 pkt |

* 1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się kryteriami określonymi w pkt 4.1.
1. **Warunki realizacji zamówienia**
	1. Wybrany w wyniku przeprowadzenia postępowania Wykonawca otrzyma do podpisania umowę.
	2. Umowa zostanie zawarta z chwilą podpisania jej przez Zamawiającego i Wykonawcę, a nie
	z chwilą zawiadomienia Wykonawcy o wyborze jego oferty.
2. **Informacja o sposobie komunikacji**
	1. Osobą uprawnioną do kontaktu ze strony Zamawiającego jest:

Piotr Kaczor

Tel: 665-611-352

E-mail: piotr.kaczor@pgnig.pl

w godz. 8:00 – 15:00 (pn.- pt.)

1. **Informacje dodatkowe**
	1. W kwestiach nieuregulowanych w SIWZ stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
2. **Załączniki**

W załączeniu:

 1) formularz ofertowy

 2) opis przedmiotu zamówienia

**FORMULARZ OFERTOWY**

|  |  |
| --- | --- |
| Dane Wykonawcy |  |
| Adres Wykonawcy: kod, miejscowość ulica, nr lokalu |  |
| Nr telefonu:  |  |
| Nr faksu: |  |
| E-mail: |  |
| REGON: |  |
| NIP:  |  |

**PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.**

ul. Jana Kazimierza 3

01-248 Warszawa

**O F E R T A**

Nawiązując do SIWZ dot. postępowania na:

*„Wymianę klimatyzatorów w pomieszczeniu UPS i w serwerowni w budynku przy ul. Wita Stwosza 7 w Tarnowie*”

My niżej podpisani działając w imieniu i na rzecz:

………………………………………………………………………………………………………………….……

*(nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie)*

Oferujemy następującą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia: ..…...…………….. zł netto

…………………... zł brutto

w tym VAT: ………………….. zł

Udzielony okres gwarancji …............................ (min. 24 miesiące)

**Oświadczamy, że:**

1. Zapoznaliśmy się z treścią SIWZ i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.
2. Zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do prawidłowego przygotowania oferty.
3. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia na warunkach i  zasadach określonych
w SIWZ przez Zamawiającego.
4. Akceptujemy wskazany w SIWZ 45 dniowy termin związania ofertą, w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania Umowy na warunkach zawartych w SIWZ w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
5. Oświadczamy, że w przypadku gdy realizacja prac będzie wymagała udziału podwykonawców, będziemy w pełni odpowiedzialni za działania lub uchybienia każdego podwykonawcy, tak jakby to były nasze działania lub uchybienia.
6. Wszelką korespondencję dotyczącą niniejszej oferty należy kierować na:

|  |  |
| --- | --- |
| Imię i nazwisko  |  |
| Nazwa podmiotu |  |
| Adres |  |
| Nr telefonu |  |
| Adres e-mail |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i nazwisko osoby uprawnionej do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej pełnomocnictwo (czytelnie) | Podpis osoby uprawnionej | Miejscowość i data |
|  |  |  |